|  |
| --- |
| **Требования для оборудования работающего на природном газе** |
|  | **Оборудование в одноквартирных и блокированных жилых домах** | **Где можно размещать** | **V (объем помещения в м3), мощность оборудования не более 60 квт.** | **В помещение должно быть**  |
| 1 | плита с 2-я конфорками и **проточный** водонагреватель или отопительный котел **закрытого типа** | **При высоте потолка не менее 2,2 метра** в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров, летних кухнях.  | Не менее 8 м3  | Окно и вентиляция |
| плита с 3-я конфорками и **проточный** водонагреватель или отопительный котел **закрытого типа** | Не менее **12 м3** |
| плита с 4-я конфорками и **проточный** водонагреватель или отопительный котел **закрытого типа** | Не менее **15 м3** |
| 2 | плита с 2-я конфорками и **емкостной** водонагреватель или отопительный котел **отрытого типа** | **При высоте потолка не менее 2,2 метра** в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров, летних кухнях.  | Не менее **14 м3** (8+6) |
| плита с 3-я конфорками и **емкостной** водонагреватель или отопительный котел **отрытого типа** | Не менее **18 м3** (12+6) |
| плита с 4-я конфорками и **емкостной** водонагреватель или отопительный котел **отрытого типа** | Не менее **21 м3**(15+6)  |
|  | Газовое оборудование для отопления и горячего водоснабжения | **При высоте потолка не менее 2,5 метра** в отдельном помещении (теплогенераторной).  | Не менее **15 м3** |
|  | Толька газовая плита | **При высоте потолка не менее 2,0 метра** в помещениях кухонь, кухонь-столовых, коридоров, летних кухнях. Допускается под навесом с защитой от задувания ветром. | Не менее **18,75 м3**(15м3х1,25) |
|  | Газовые конвекторы с закрытой камерой сгорания | **При высоте потолка не менее 2,2 метра** в жилых и подсобных помещениях (кроме тамбуров, санитарных узлов и ванных комнат) | Площадь помещения не менее 6 м2 | Окно и вентиляция  |

В кухнях и помещениях с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части не менее 2,0 м, установку газоиспользующего оборудования следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.

**Запрещено:**

* устанавливать технические устройства и газоиспользующее оборудование в ванных комнатах и санитарных узлах;
* предусматривать установку **не более** двух отопительных котлов или двух емкостных водонагревателей в одном помещении.