УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Жилищная единая служба»

_________________ Е.С. Журавлев

«___» ________ 2019 г.

Расчет «Нормативов технологических потерь при передаче электроэнергии» в сетях электроснабжения ДНТ «Березка»

На базовый 2017 год

г. Ижевск  2019 г.

НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Общие сведения

Расчет нормативов технологических потерь электроэнергии (НТПЭ) проводился в соответствии с инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.10.2008 г. №326 (далее Методика).

Расчеты потерь электрической энергии за базовый (2017 г.) в сети 10-0,4 кВ выполнены в редакторе таблиц MS Excel методом средних нагрузок. При расчете НТПЭ объем электроэнергии протекающий по линиям электропередач рассчитан прямо пропорционально количеству подключенных абонентов в связи с большими фактическими потерями.

Целью проведения расчетов является определение нормативов технологических потерь при транспортировке электрической энергии от точки поставки до абонентов через сети ДНТ «Березка» за базовый год.

По результатам расчета технологические потери электрической энергии составили:

- в базовом 2017 г. 320,656 тыс. кВт ч или 15,95 % от суммарного потребления (2 009,76 тыс. кВтч).

1.1. Сведения об источниках электроснабжения и основных потребителях

Электроснабжение потребителей осуществляется от ПС Игерман фидер 2026. На балансе ДНТ «Березка» находятся: воздушная линия 10 кВ общей протяженностью 1,206 км; две трансформаторные подстанции КТП №1342 и КТП №1344 мощностью от 630 и 400 кВА соответственно; воздушная линия электропередач (ВЛ) напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 15,240 км.

Потребителями электроэнергии являются жилые дома и социально-бытовые объекты ДНТ «Березка»

2. Расчет НТПЭ при ее передаче по электрическим сетям.

Нормативные технологические потери электроэнергии на регулируемый период определены по результатам расчета технологических потерь в базовый период.

Технические потери электроэнергии состоят из условно-постоянных и нагрузочных потерь.

2.1 Расчет условно-постоянных потерь

Условно-постоянные потери () в схеме электроснабжения ДНТ «Березка» включают в себя:

—	потери на холостой ход силовых трансформаторов 10/0,4 кВ;

—	 потери от токов утечки в воздушных линиях 10 кВ;

2.1.1	Потери электроэнергии на холостой ход силовых трансформаторов подстанций.

Определяются исходя из потерь мощности холостого хода (паспортные данные, справочные данные) для конкретных типов силовых трансформаторов и по числу часов работы оборудования по формуле:

, кВт·ч

где ΔРх - номинальное значение потерь мощности холостого хода в силовом трансформаторе, кВт;

Т - число часов работы силового трансформатора в расчетном периоде, ч, Т=8760 ч;

nт — число трансформаторов, пгг;

Ui — напряжение на высшей стороне трансформатора в i-м режиме, кВ;

Uном — номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора, кВ.

Так как оперативный контроль уровня фактического напряжения на высокой стороне отсутствует, при расчетах потерь в сети 10 кВ за среднее напряжение на вводах трансформаторов принято номинальное напряжение,

Суммарные потери электроэнергии на холостой ход силовых трансформаторов 10/0,4кВ представлены в приложении П-1.1 к расчету НТПЭ и составляют: в сети 10 кВ: 24,178 тыс.кВтч.

2.1.2	Расчет годовых потерь электроэнергии в измерительных ТТ и ТН, в соединительных проводах и сборных шинах подстанций (CППC) и в счетчиках электрической энергии

Потери в измерительных ТТ и ТН, счетчиках прямого включения, в соединительных проводах и сборных шинах подстанций определяем на основе удельных потерь в соответствии с таблицами 3 Методики. В зависимости от количества оборудования, удельные потери электроэнергии даны на три фазы. Данные для расчета сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Потери электроэнергии в оборудовании 10 кВ и 0,4 кВ.

| Перечень оборудования | Уровень напряжения, кВ | Кол-во, шт. | Удельные потери, кВт·ч в год | Потери, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока напряжением 0,4 кВ | 0,4 | 2 | 50 | 100 |

Итого в сети 10 кВ: - тыс. кВт·ч в год;

Итого в сети 0,4 кВ: 0,100 тыс. кВт·ч в год.

2.1.3	Расчет потерь от токов утечки в изоляторах ВЛ

Потери от токов утечки определяются на основе удельных потерь электроэнергии на единицу протяженности кабельных линий 10 кВ (табл. 10 Методики) в зависимости от напряжения в ВЛ. Данные расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Потери электроэнергии от токов утечки в изоляторах ВЛ 10 кВ

| Протяженность ВЛ, км | Уровень напряжения, кВ | Удельные потери, тыс. кВт·ч в год | Потери, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,206 | 10 | 0,31 | 0,374 |

Итого: 0,374 тыс. кВт·ч в год.

2.1.4	Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций

Учет расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций ДНТ «Березка» не осуществляется

2.1.5	Условно-постоянные потери за базовый период (2017 г.)

Условно-постоянные потери (ΔWу-ПБ) за базовый период 2017 г определяются как сумма составляющих, рассчитанных выше в п. 2.1:

ΔWу-ПБ(СН)  = ΔWхх +  ΔWсч- +  ΔWту +  ΔWСН- =24,651

2.2 Расчет нагрузочных потерь в силовых трансформаторах и ЛЭП 10-0,4 кВ

Нагрузочные потери электроэнергии в ЛЭП 10-0,4 кВ, определялись по методу средних нагрузок (п.15 методики) по формуле:

где ΔРср - потери мощности в элементе сети при средних за расчетный интервал нагрузках узлов, кВт;

к2ф - коэффициент формы графика суммарной нагрузки сети за расчетный период.

kk - коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки различных ветвей сети, kk = 0,99;

kл - коэффициент, учитывающий влияние потерь в арматуре BЛ, для ВЛ 10 кВ kл = 1,02; для BJI 0,4 кВ kл = 1,0;

Т - Число часов в расчетном периоде, ч.

определяется по формуле:

где: кз- коэффициент заполнения графика, при отсутствии суточных графиков нагрузки принимается 0,5.

Мощность нагрузочных потерь в ЛЭП 10÷0.4 кВ определяется по формуле:

где R - Активное сопротивление элемента.

Мощность нагрузочных потерь в трансформаторах 10/0,4 кВ определяется по формуле:

где Pср, Qcp - средние значения активной и реактивной мощности за расчетный период Т, кВт, квар;

tg φ = 0,6 - коэффициент реактивной мощности (значение принято на основании статистических данных для предприятий с подобным набором электроприемников (оборудования)), о. е.;

Sуст - установленная мощность трансформатора (тип и мощность трансформаторов представлена в приложении П-1.1 к расчету НТПЭ), кВА;

Pкз.тр - номинальное значение потерь мощности короткого замыкания в силовом трансформаторе, определяемое по его паспортным данным представленным в приложении П-1.1 к расчету технологических потерь электроэнергии. При отсутствии паспортных данных значение потерь мощности короткого замыкания принимается согласно справочным данным;

WТ - электроэнергия, потребленная (сгенерированная) в узле за месяц, тыс.кВт·ч;

Средняя токовая нагрузка для ЛЭП 10 кВ определялась по формуле:

Для ЛЭП-0,4 кВ применялся коэффициент усреднения 0,7 в связи с уменьшением силы тока от начала участка до конца участка линии ВЛ-0,4кВ. (сила тока на участке линии ЛЭП 0,4 кВ уменьшается в связи с подключенными потребителями на всей протяженности линии). Для линии ЛЭП 0,4 кВ магистральная 5 коэффициент применялся 0,9 в связи с тем, что на конце линии подключена улица с самым большим количеством подключенных участков.

где WТ - электроэнергия потребленная (сгенерированная) в узле за год, тыс.кВт·ч;

U - напряжение на источнике питания сети;

cos φ = 0,93 (значение принято на основании статистических данных для предприятий с подобным набором электроприемников (оборудования)), о.е.;

Т - число часов в расчетном периоде.

Результаты расчета нагрузочных потерь в силовых трансформаторах и ЛЭП 10÷0,4 кВ, по месяцам 2017 года приведены в Приложении П-3.

Сведения о ЛЭП 10÷0,4 кВ приведены в Приложении П-2.

Нагрузочные потери в трансформаторах 10/0,4 кВ в базовом 2017 году составили 17,206 тыс. кВт·ч.

Нагрузочные потери в ВЛ 10 кВ в базовом 2017 году составили 0,673 тыс. кВт·ч.

Нагрузочные потери в ЛЭП 0,4 кВ в базовом 2017 году составили 278,126 тыс. кВт·ч.

Итоговые нагрузочные потери в базовом 2017 г. составили:

ΔWНБ  = ΔWНБ(СН2)- + ΔWНБ(НН)= 296,005

в том числе по классам напряжений:

ΔWНБ(СН)  = ΔWН ТР- + ΔWВЛ10 = 17,206 +0,673 = 17,879 тыс. кВт·ч.

ΔWНБ(НН)  = ΔWЛЭП0,4=278,126 тыс. кВт·ч.

2.3 Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям за базовый период (2017 г.)

Технологические потери определяются как сумма условно-постоянных и нагрузочных потерь и в базовом периоде составили:

тыс. кВт·ч

В процентах по отношению отпуска в сеть:

%

3. Итоговые сводные данные по объему потерь в сетях ДНТ «Березка» с разбивкой по уровню напряжения приведены в таблице 3, с разбивкой по питающим трансформаторным подстанциям приведены в таблице 4.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование структурных составляющих | 10 кВ | 0,4 кВ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт·ч | %* | тыс. кВт·ч | %* | тыс. кВт·ч | %* |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть | 2009,764 | 100 | 1967,334 | 100 | 2009,764 | 100 |
| 2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 24,551 | 1,22 | 0,100 | 0,01 | 24,651 | 1,23 |
| 2.1 | Холостой ход трансформаторов | 24,178 | 1,20 | 0,000 | 0,00 | 24,178 | 1,20 |
| 2.2 | Токи утечки в воздушных линиях | 0,374 | 0,02 | 0,000 | 0,00 | 0,374 | 0,02 |
| 2.3 | потери в измерительных ТТ | 0,000 | 0,00 | 0,100 | 0,01 | 0,100 | 0,00 |
| 3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 17,879 | 0,89 | 278,126 | 14,14 | 296,005 | 14,73 |
| 3.1 | Трансформаторы | 17,206 | 0,86 | 0,000 | 0,00 | 17,206 | 0,86 |
| 3.2 | Линии электропередач | 0,673 | 0,03 | 278,126 | 14,14 | 278,799 | 13,87 |
| 4 | Технологические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 42,430 | 2,11 | 278,226 | 14,14 | 320,656 | 15,95 |

Таблица 4.

| № п/п | Наименование структурных составляющих | КТП 1342 | КТП 1344 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кВт·ч | %* | тыс. кВт·ч | %* | тыс. кВт·ч | %* |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть | 1439,072 | 100 | 570,692 | 100 | 2009,764 | 100 |
| 2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 14,769 | 1,03 | 9,883 | 1,73 | 24,651 | 1,23 |
| 2.1 | Холостой ход трансформаторов | 14,717 | 1,02 | 9,461 | 1,66 | 24,178 | 1,20 |
| 2.2 | Токи утечки в воздушных линиях | 0,002 | 0,00 | 0,372 | 0,07 | 0,374 | 0,02 |
| 2.3 | потери в измерительных ТТ | 0,050 | 0,00 | 0,050 | 0,01 | 0,100 | 0,00 |
| 3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 219,354 | 15,24 | 76,651 | 13,43 | 296,005 | 14,73 |
| 3.1 | Трансформаторы | 13,655 | 0,95 | 3,551 | 0,62 | 17,206 | 0,86 |
| 3.2 | Линии электропередач | 205,699 | 14,29 | 73,099 | 12,81 | 278,799 | 13,87 |
| 4 | Технологические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 234,122 | 16,27 | 86,534 | 15,16 | 320,656 | 15,95 |

Расчет произвел						С.Ю. Поздеев